附件2

工业和信息化部部属单位安全生产检查项目表（2020）

注：根据《北京理工大学安全生产管理规定》，将相关部门重点涉及的检查项目进行了标注（详见备注列），请相关部门结合实际开展自查自评。

| 序号 | 检查项目 | 检查记录 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理体系 |  |  |  |
| 1.1 | 单位层面/校级组织机构和人员 |  |  | 资产与实验室管理处 |
| 1.1.1 | 单位/高校应建立健全安全生产委员会或安全生产领导小组、设立办公室。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.2 | 高校应有校级实验室安全工作领导机构，由校领导作为负责人，相关职能部门参与，常设办公室（可与安委会办公室设一起）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.3 | 安委会或安全生产领导小组应当建立工作制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.4 | 单位/高校应配备专、兼职安全管理人员。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.5 | 建立安全生产目标，明确目标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.6 | 制定各级各类人员安全生产责任制。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.7 | 制定各职能部门年度安全生产工作目标、指标。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.8 | 高校有处级职能部门主管实验室技术安全工作，下设实验室安全管理科室（3万学生规模以上且仪器设备总值超过3亿元的学校），或有专职的实验室安全管理人员。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.9 | 有实验技术人员（含退休返聘人员）、消防、电气等专业人员或学生组成的安全督查/协查队伍。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.10 | 与二级单位签订安全管理责任书。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.1.11 | 各级主管安全的负责人到岗一年内参与了安全培训，有培训证书。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.2 | 二级单位层面安全责任体系 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.2.1 | 成立二级单位/院级安全领导机构，由党/政主要领导作为负责人，研究所（室）、中心、教研室、实验室等负责人参加。有主管安全的二级单位/院级领导。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.2.2 | 高校中理（除数学）、工、农、医等类院系有专职安全管理人员；文、管、艺术类、数学等院系有兼职安全管理人员；其他部属单位的二级单位根据需要设置专、兼职安全管理人员。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.2.3 | 建立二级单位/院系安全责任体系，所有房间都需明确安全责任人。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.2.4 | 研究所（室）、中心、教研室、实验室等机构有安全责任人和管理人。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.2.5 | 安全管理责任书要层层签订到房间安全责任人，及每一位员工、教师、学生。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.3 | 安全生产投入 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.3.1 | 可参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企（2012）16号），根据实际情况，提取安全生产费用，安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.3.2 | 学校每年有实验室安全常规经费预算。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.3.3 | 学校有专项经费投入实验室安全建设与管理，重大安全隐患整改经费能够落实。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.3.4 | 院系、课题组等有自筹经费投入实验室安全建设与管理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.4 | 安全生产管理制度 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 可结合单位实际，制定各类安全管理制度（不限于下列制度） |  |
| 1.4.1 | 各级各类人员安全生产责任制。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.2 | 安全生产奖励与责任追究制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.3 | 安全检查及隐患排查治理管理制度(明确排查的目的、范围、责任部门、人员、方法和要求等内容)。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.4 | 安全生产档案管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.5 | 员工安全教育培训管理制度(明确责任部门、教育类别、培训内容、培训时间、培训程序及检查与考核等内容)。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.6 | 科研试验安全生产管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.7 | 实验室安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.8 | 实验室准入及危险性实验风险评估制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.9 | 实验室分类分级管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.10 | 危险源（点）及重大危险源辨识、风险评估管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.11 | 易燃易爆危险化学品安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.12 | 危险品库房管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.13 | 特种设备、特种作业人员管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.14 | 放射性物品安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.15 | 废弃物安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.16 | 危险作业安全审批制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.17 | 消防安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部 |  |
| 1.4.18 | 安全防护设施、劳动防护用品（具）管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.19 | 安全警示标识管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.20 | 学生宿舍安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 学生事务中心 |  |
| 1.4.21 | 食堂安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 1.4.22 | 校外活动安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 校团委 |  |
| 1.4.23 | 校园交通秩序安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部 |  |
| 1.4.24 | 校园公共场所安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部 |  |
| 1.4.25 | 大型集会安全管理制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部 |  |
| 1.4.26 | 生产安全事故应急管理制度(明确主管部门、应急预案体系和预案体系的编制、评审、修订、应急队伍建设、应急设备设施的管理等内容)。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.27 | 生产安全事故管理制度(明确事故报告流程、调查、统计与分析、书面报告样式和表格等内容)。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.28 | 涉及安全隐患的设备（如大型仪器、高温、高速、高压、强磁、低温等设备）有安全操作规程，并明示。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.4.29 | 危险性实验、工艺有实验指导书或操作规程（含安全注意事项），并明示。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.5 | 教育培训 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.5.1 | 制定年度安全教育培训工作计划。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.2 | 按计划进行安全教育培训，按教育培训的种类，分级分类建立安全教育培训档案。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.3 | 负责人和安全生产监管人员，须经考核合格后，持有效安全资格证，方可任职。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.4 | 特种作业人员（含火炸药及其制品管理和操作人员）、特种设备作业人员和辐射工作人员经过有资质单位的培训教育，持证上岗。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.5 | 高校逐步开设实验室安全必修课或选修课，化学、生物等安全重点防范学科应开设必修课。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.6 | 院系有专业安全培训活动，严格落实实验室准入制度。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.7 | 开展结合学科特点的应急演练，有记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.8 | 建立实验室安全知识考试系统（题库内容包含通识类和各专业学科分类安全知识、安全规范、国家相关法律法规、应急措施等），具有学习与考试功能。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.9 | 有适合单位/学校特色的安全文化建设。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.10 | 编印实验室安全手册并发放到每一位员工、师生，承诺书归档。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.11 | 单位、学校、院系网页设立专门的板块开展安全宣传、经验交流等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.12 | 加强宣传，有安全文化专门举措或活动，如微信公众号、安全工作简报、安全文化月、安全专项整治活动、实验室安全达标、实验室安全评估、安全知识竞赛、微电影拍摄等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.5.13 | 管理部门建立了完整的安全工作档案，包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.6 | 应急预案 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.6.1 | 结合单位实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案（火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故）和重点作业场所（岗位）应急处置方案或措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.6.2 | 应急预案要有保障措施，包括通讯保障、物资保障、经费保证等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.6.3 | 应对相关人员进行相关应急预案的培训，熟悉应急预案和应急处置方案或措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.6.4 | 应按应急管理制度对应急预案进行定期评审，至少每3年修订一次，并按有关规定重新备案。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.7 | 危险作业审批 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.7.1 | 易燃易爆等风险性较大的科研生产项目立项前应进行风险评估。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 科学技术研究院 |  |
| 1.7.2 | 在易燃易爆危险场所进行作业（如动火作业、破土作业、受限空间内作业、设备检修作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等危险活动）应通过审批方能作业。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 1.8 | 事故报告、调查和处理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 1.8.1 | 应按照国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》、工业和信息化部令第18号《国防科研生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，按照事故级别，配合上级部门事故调查或受托进行事故调查。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 1.8.2 | 应定期或不定期的对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2 | 安全检查与隐患治理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.1 | 危险源辨识 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.1.1 | 单位/学校、学院层面建立了危险源（点）清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.1.2 | 对于涉及危险源（点）的场所，有明确的警示标识，制定并张贴危险源（点）安全操作规程。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.1.3 | 涉及剧毒品、病原微生物、放射性同位素、强磁等高危场所，具备符合要求的软硬件设施，并有明显的警示标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.1.4 | 研究所（中心）、实验室等有针对本部门重要危险源（点）的风险评估和应急管控方案，并报单位/学校、院系备案。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.1.5 | 相关人员应按规定对危险源（点）进行检查，并在做好检查记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.2 | 安全检查 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.2.1 | 单位/学校层面的定期/不定期检查每年不少于4次，并记录存档。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.2.2 | 针对本单位普遍存在的危险源/点（如剧毒品、病原微生物、放射源等），每年有专项检查。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.2.3 | 二级单位/院系组织专门人员开展定期检查，每月不少于1次，并记录存档。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.2.4 | 实验室房间有值日台账，每天最后离开的人检查水电气门窗等，并签字。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.3 | 隐患排查、治理与整改 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.3.1 | 应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档,实行动态管理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.3.2 | 隐患排查的范围应包括所有与生产、经营、科研试验相关的场所、环境、设备设施、人员、相关方活动和管理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.3.3 | 对承包、承租相关方单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 2.3.4 | 应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.3.5 | 对于检查中发现的问题，有合适的方式通知被查单位负责人及院系（如网上公示、整改通知书等），并规范存档。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.3.6 | 单位/院系落实问题隐患的整改，制定隐患治理方案或安全技术措施计划，对隐患进行治理，整改报告在规定时间内提交学校管理部门，并归档。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.3.7 | 如有重大隐患，单位/实验室应立即停止生产、科研及实验活动，采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.4 | 安全报告 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.4.1 | 单位/学校有公示的安全检查通报（定期/不定期）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.4.2 | 有安全检查记录，存档记录规范。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.5 | 检查人员规范 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 2.5.1 | 安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.5.2 | 进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.5.3 | 检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 2.5.4 | 条件许可的，应配备必要的测量、计量用具（电笔、万用表、声级计、风速仪等）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3 | 场所安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.1 | 办公楼 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.1.1 | 一、二级耐火等级的高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，每个防火分区最大允许建筑建筑面积为1500m2；一、二级耐火等级的单、多层民用建筑每个防火分区最大允许建筑建筑面积为2500m2；一级耐火等级的地下或半地下建筑每个防火分区最大允许建筑建筑面积为500m2。当建筑内设置自动灭火系统时，按照GB50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》规定，防火分区面积可增加1.0倍；局部设置自动灭火系统时，防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.1.2 | 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.1.3 | 高层建筑的安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.1.4 | 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.1.5 | 办公建筑的开放式、半开放式办公室，其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过30m。建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可按规定增加25%。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.1.6 | 办公楼内火灾探测器的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.1.7 | 正常照明因故障熄灭后，需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.1.8 | 地下室、半地下室的楼梯间，在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外，当必须在隔墙上开门时，应采用不低于乙级的防火门。地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间，当必须共用楼梯间时，应在首层与地下或半地下层的出入口处，设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开，并应有明显标志。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.1.9 | 根据办公建筑分类，办公室的净高不应低于2.60m；办公建筑的走道净高不应低于2.20m，贮藏间净高不应低于2.OOm。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.1.10 | 办公室用房应有良好的天然采光和自然通风。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 3.1.11 | 建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集场所，宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时，不应布置在三层及以上楼层。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 3.2 | 宿舍 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.2.1 | 宿舍的安全出口分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离应不小于5m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.2.2 | 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离不大于40m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.2.3 | 宿舍内每层应设消火栓。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.2.4 | 宿舍内火灾探测器的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.2.5 | 宿舍安全出口门不应设置门槛，其净宽不应小于1.40m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.2.6 | 楼梯门、楼梯及走道总宽度应按每层通过人数每100人不小于1m计算，且梯段净宽不应小1.20m，楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净宽。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.2.7 | 宿舍楼梯踏步宽度不应小于0.27m，踏步高度不应大于0.165m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.2.8 | 宿舍内应设置消防安全疏散指示图以及明显的安全疏散标志 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.3 | 食堂 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.3.1 | 餐厅内任一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.3.2 | 食堂安全出口不应小于2个。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.3.3 | 食堂的出入口应按人流、货流分别设置，妥善设置易燃、易爆物品及废弃物等的运输路线与堆场。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.3.4 | 食堂灶房间属于C类火灾场所，应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.3.5 | 燃气紧急自动切断阀的设置应符合下列要求： （1）紧急自动切断阀应设在用气场所的燃气入口管、干管或总管上； （2）紧急自动切断阀前应设手动切断阀。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.3.6 | 燃气调压装置应设置围墙、护栏或车挡。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.3.7 | 厨房内应设置烟感、温感火灾探测器、燃气浓度检测报警器及排气装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 3.4 | 其他人员密集场所 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.4.1 | 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40m，且紧靠门口内外1.40m范围内不应设置踏步。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.4.2 | 人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m，并应直接通向宽敞地带。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.4.3 | 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散通道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度应符合相关要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.4.4 | 人员密集的公共建筑不宜在阳台、窗口等部位设置封闭的金属栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启；窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.4.5 | 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的宿舍、公寓建筑的外门，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.4.6 | 体育馆、影剧院、会堂、礼堂内火灾探测器的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.5 | 地下停车场 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.5.1 | 地下汽车库的耐火等级应为一级。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.2 | 防火墙应直接砌在汽车库基础或钢筋混凝土的框架上。防火墙、防火隔墙均应砌至梁、板的底部。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.3 | 耐火等级一级的地下车库防火分区最大面积2000m2。汽车库内设有自动灭火系统时，其防火分区的最大允许建筑面积可增加一倍。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.4 | 地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.5 | 汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。设在民用建筑内的汽车库，其车辆疏散出口应与其他部分的人员安全出口分开设置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.6 | 两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m；两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.7 | 地下汽车库内火灾探测器的设置应符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.8 | 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.9 | 汽车疏散坡道的宽度不应小于4m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.5.10 | 汽车库内应设火灾应急照明和疏散指示标志。火灾应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池作备用电源，但其连续供电时间不应少于30min。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 3.6 | 机械制造场所 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 3.6.1 | 厂房跨度大于12m时，单跨厂房的两边应有采光侧窗，窗户的宽度不小于开间长度的一半。多跨厂房相连，相连各跨应有天窗，跨与跨之间不得有墙封死。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.2 | 车间安全通道要求：通行汽车的宽度大于3m，通行电瓶车的宽度大于1.8m，通行手推车、三轮车的宽度大于1.5m，一般人行通道大于1m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.3 | 车间通道应划线标记，路面应平整，无台阶、坑、沟和突出路面的管线，废油、废水、废物等应及时清理干净。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.4 | 为生产而设的深>0.2m、宽>0.1m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板，夜间应有照明。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.5 | 设备间距：大型设备（最大外形尺寸>12m）间距>2m，中型设备（尺寸6～12m）≥1m，小型设备（尺寸<6m）≥0.7m。若大小设备同时存在，间距应按大的尺寸要求计算。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.6 | 设备与墙、柱距离：大型设备>0.9m，中型设备≥0.8m，小型设备≥0.7m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.7 | 高于2m的运输线应有防护罩（网），网格大小应能防止所输送物件坠落地面。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.8 | 生产场所应划分毛坯区，成品、半成品区，工位器具区，废物垃圾区。原材料、半成品、成品摆放整齐，有固定措施，平衡可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.9 | 生产场所的工具、模具、夹具应放在指定的部位，安全稳妥，防止坠落和倒塌伤人。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.6.10 | 工件、物料摆放不得超高，在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不超出2m，砂箱堆垛不超过3.5m。堆垛的支撑稳妥。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.7 | 计算机房及网络中心 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.7.1 | 设置自动灭火设施和配置灭火器，应符合《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.2 | 机房安全出口：建筑面积大于120m2的主机房，疏散门不应少于2个，且应分散布置。建筑面积不大于120m2的主机房，或位于袋形走道尽端、建筑面积不大于200m2的主机房，且机房内任一点距疏散门的直线距离不大于15m，可设置一个疏散门，疏散门的净宽度不小于1.4m。主机房疏散门应向疏散方向开启，且应自动关闭，并应保证在任何情况下均能从机房内部开启。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.3 | 安全出口有明显标志。走廊、楼梯间应畅通，并应有明显的疏散指示标志。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.4 | 计算机机房走道的净宽不应小于1.2m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.5 | 有防雷系统。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.6 | 防雷系统应定期检测。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.7 | 市电输入（电压）正常、稳定。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.8 | UPS运行状态指示灯正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.9 | UPS总负载功率小于UPS总额定功率80%。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.10 | UPS主机外观整洁无积尘。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.7.11 | 蓄电池组外观整洁无积尘，蓄电池极柱与电源线连接紧固、无漏液或鼓包现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 网络信息技术中心 |  |
| 3.8 | 实验场所 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 3.8.1 | 超过200平方米的实验楼层应具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两扇门。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.2 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.3 | 实验室应张贴针对安全风险点的警示标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.4 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道不堆放仪器、物品。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.5 | 实验楼大走廊在特殊情况下允许单边放置冰箱等设备（需加锁），但必须保证留有大于2.0米净宽的消防通道，需向学校报批；不得放置加热、机械运动设备。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.6 | 实验室门上宜设观察窗，外开门不阻挡逃生路径。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.7 | 所有房间均须有应急备用钥匙，集中存放、专人管理，应急时方便取用。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.8 | 实验室人均面积符合规定要求，其中理工农医类不小于2.5m2/人，社科类不小于1.5m2/人。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.9 | 实验室内不得随意搭建阁楼，操作区层高不低于2米。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.10 | 实验操作台应选用合格的防火、防腐材料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.11 | 仪器设备安装符合建筑物承重载荷，必要时进行改造和加固。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.12 | 容易产生振动的设备，需考虑振动源的屏蔽。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.13 | 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.14 | 照明良好，桌面光照度一般不小于150LX。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.15 | 噪声一般低于55分贝（机械设备可低于70分贝）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.16 | 有可燃气体的实验室不宜设吊顶。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.8.17 | 实验室内已废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.9 | 管线基础安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 3.9.1 | 实验室水、电、气管线布局合理，选用合格产品，安装施工规范。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.9.2 | 采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无破损现象，并有明确标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.9.3 | 高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离，可燃气管道远离高温、明火。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.10 | 卫生与日常管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 3.10.1 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，布局合理；实验区不准饮食，不存放食品。重点关注化学、生物类实验室，分区布局合理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.10.2 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.10.3 | 不存在门开着而无人的现象，人员要在岗。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.10.4 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.10.5 | 实验室有卫生安全值日表，有执行记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.11 | 场所其它安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 3.11.1 | 实验室房间号编号规则有序，屋顶天花板安全固定、地面平整。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.11.2 | 危险性实验室配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内。不同类实验室的应急药品不同；机电类等实验室可以按楼层配备。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.11.3 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.11.4 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食，无吸烟现象，看有无烹饪工具、食物、吸烟痕迹。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.11.5 | 不得在实验室内睡觉过夜，看有无席子、被褥等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.11.6 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用，必须采用金属底盘的。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 3.11.7 | 废弃不用的实验室，需明确责任、落实安全防范措施；具有危险隐患的实验室及设备在拆除前必须做好安全论证，并认真实施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4 | 安全设施 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.1 | 消防安全及设施 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.1.1 | 消防重点岗位人员经专门培训，持证上岗。消防控制室值班员不少于2人，应经过培训，持证上岗。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.2 | 岗位新员工经岗前消防培训。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 教师发展中心、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.3 | 岗位员工会报警、会扑救初期火灾、会组织人员疏散。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.4 | 被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前，依法办理了有关审核、验收或者检查手续。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 4.1.5 | 防火间距符合要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 4.1.6 | 消防车道符合要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.7 | 建筑外窗未设置影响消防扑救的广告牌等障碍物。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.8 | 生产、储存、经营场所与居住场所设置在同一建筑物内，应符合国家工程建设消防技术标准。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产与实验管理处 |  |
| 4.1.9 | 建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位应订立合同（或协议），明确各自的消防安全责任。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.10 | 建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位（或个体商户）应履行各自的职责。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、资产经营有限公司、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.11 | 消防水泵运转正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.12 | 室内外消火栓完好，供水正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.13 | 应放空的供水管网应完全放空、无积水现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.14 | 消防水罐水量充足。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.15 | 各种喷头完好。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.16 | 消防设施清洁，无跑、冒、滴、漏。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.17 | 火灾自动报警系统完好、正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.18 | 消防中心控制器完好正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.19 | 报警按钮正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.20 | 防、排烟系统完好、正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.21 | 消防电话完好，通话正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.22 | 火灾应急广播能分区播放，播放内容清楚，能正确引导人员疏散。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.23 | 工作现场、岗位无火灾隐患。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.24 | 职工具备对灭火疏散预案的掌握及熟练操作的能力。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.25 | 消防器材配备到位，定期检查、维护、保养。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.26 | 易燃、易爆危险物品的保管、贮存量及防火措施符合要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 使用单位主体责任，保卫部、良乡校区管理处、资产与实验室管理处监管 |  |
| 4.1.27 | 已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目无变化情况。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处、保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.28 | 电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.29 | 有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.30 | 安全出口、疏散通道、楼梯间设置是否符合要求，并保持畅通，未锁闭，无任何物品堆放。各类提示性、警示性、禁止性标识齐全。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.31 | 封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启，具有自闭功能，并处于常闭状态；平时因频繁使用需要常开的防火门能自动、手动关闭；平时需要控制人员随意出入的疏散门，可以不用任何工具从内部开启，并有明显标识和使用提示：常开防火门的启闭状态能在消防控制室正确显示、联动正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.32 | 疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型、安装高度符合要求。应急照明灯主、备用电源切换功能正常，供电保持连续。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.33 | 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.34 | 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮，并应设有保护按钮的设施。消防电梯间前室应设消火栓。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.35 | 二类高层建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统：公共活动用房；走道、办公室。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.36 | 具有潜在火灾危险的实验室内应配备合适的灭火设备（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等），正常有效、方便取用。 灭火器种类适合；公共区域灭火器数量（间距）与实验室安全等级相适应。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处，实验室内部潜在的火灾危险性由各实验室进行判断，并配备对应特殊消防器材且进行相应管理 |  |
| 4.1.37 | 灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.38 | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，图上逃生路线有二条以上；路线与现场情况符合。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.39 | 主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.1.40 | 定期开展消防设备、灭火器的使用训练；熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处 |  |
| 4.2 | 应急喷淋与洗眼装置 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 4.2.1 | 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置，走廊有显著引导标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.2.2 | 应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，服务半径不超过15米；应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。拉杆往下拉出水；在走廊安装可以没有下水道。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.2.3 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷淋头下方无障碍物；不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.2.4 | 洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度8-10cm），水流畅通平稳，不得接消防用水。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.2.5 | 定期维护应急喷淋与洗眼装置，并有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）；每周擦拭洗眼喷头，查看维护记录、无锈水脏水。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3 | 通风系统 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 4.3.1 | 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统，管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.2 | 实验室通风系统运行正常，柜口面风速0.35-0.75 m/s，定期进行维护、检修有记录；屋顶风机固定无松动、无异常噪声。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.3 | 根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.4 | 任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都应在通风橱内进行。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.5 | 进行实验时，可调玻璃视窗开至据台面10-15cm，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位，玻璃视窗材料应是钢化玻璃。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.6 | 实验人员在通风橱进行实验时，避免将头伸入调节门内；不将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内，以免堵塞排风口。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.7 | 通风橱内应避免放置过多物品、器材，以免干扰空气的正常流动；通风橱内放置物品应距离调节门内侧15cm左右，以免掉落。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.8 | 涉及易燃易爆有机试剂的通风橱内不得安装电源插座。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.3.9 | 配备通风罩等的实验场所，换气扇、风机使用正常，出口未堵塞。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.4 | 门禁监控 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 4.4.1 | 在剧毒品、病原微生物，特种设备和放射源存放点等重点场所安装门禁和监控设施，运转正常，有专人管理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.4.2 | 监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间大于1个月。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.4.3 | 实验室采用门禁系统的，与实验室准入制度相匹配。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.4.4 | 停电时，电子门禁系统应是开启状态。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.5 | 实验室防爆 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 4.5.1 | 防爆实验室需符合防爆设计要求，安装防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.5.2 | 对于产生可燃气体或蒸气的装置，应在其进、出口处安装阻火器。室内应加强通风，以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 4.5.3 | 对于有爆炸危险性的仪器设备，应使用合适的安全罩防护。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5 | 基础安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 5.1 | 用电基础安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.1 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.2 | 实验室和电气设备应配备空气开关和漏电保护器，且应满足负荷和分断要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.3 | 不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.4 | 禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.5 | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.6 | 无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源，有提醒标志。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.7 | 电源插座不宜安装在水槽边，若确有需要，应增设防护挡板或防护罩。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.8 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地面上的线缆应有盖板或护套。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.9 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.10 | 插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品，无烧焦变形、破损现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.11 | 易燃易爆气体等特殊实验室的电器线路和用电装置应按相关规定使用防爆电气线路和装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.12 | 易积水的实验场所，取消地面插座；积水时，地插须断电。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.1.13 | 实验结束，切断电源。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.2 | 用水安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.2.1 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.2.2 | 各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象，有提醒标志。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.2.4 | 实验技术人员清楚所在楼层及实验室的各级水管总阀位置，现场可询问实验人员。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3 | 个人防护 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.1 | 凡进入实验室人员需穿着质地合适的长袖实验服或防护服。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.2 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.3 | 进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.4 | 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，长发不散露在外。操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等，有提醒标志。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.5 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.6 | 在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类；呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.7 | 防化服等个人防护器具分散存放在安全场所，并有明显标识，紧急情况下便于取用。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.3.8 | 各类个人防护器具的使用有培训及定期检查维护记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.4 | 其它 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.4.1 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场，查看实验记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.4.2 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度，检查审批制度及记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.4.3 | 穿着化学、生物类实验服或带实验手套，不得随意出入非实验区（如会议室、办公室、休息室、餐厅、电梯等）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.4.4 | 实验结束后物品归位，保持桌面整洁。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.4.5 | 手机、银行卡、校园卡等物品不得带入高磁场实验室，查看提醒标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 5.4.6 | 实验记录规范、清晰。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6 | 化学安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.1 | 危险化学品采购、验收、发放 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 6.1.1 | 一般危险化学品要向具有危化品生产经营许可资质的单位购买。查看相关供应商的行政许可资质证书复印件；查看向上级主管部门的报批记录和学校审批记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.1.2 | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买。校职能部门保留资料、建立档案。不得私自从外单位获取管控化学品。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.1.3 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.1.4 | 购买危险化学品应有规范的验收记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.1.5 | 保障化学品、气体运输安全；校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.2 | 实验室化学试剂存放 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 6.2.1 | 有实验室内化学品的动态使用台帐；建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.2.2 | 实验室应有专用于存放试剂药品的空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板。查看现场，注意避免储存区近处有火源、热源。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.2.3 | 化学品有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂。查看储存柜、冰箱、实验台等，柜子门上或墙上粘贴清单。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.2.4 | 实验室内存放的危险化学品总量原则上不应超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L 或50kg，且单一包装容器不应大于20L或20kg。查看现场，按50平米为标准，存放量以实验室面积比考察。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.2.5 | 如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.2.6 | 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置。查看实验台、存储柜、冰箱等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.2.7 | 定期清理过期药品，无累积现象。查看台账与现场。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.3 | 实验操作安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 6.3.1 | 设计化学实验时，使用化学品应尽可能取向低毒、少量；强放热反应要从小规模开始，确认安全才能放大。查看实验记录、询问。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.3.2 | 制定危险实验、危险化工工艺指导书，上墙或便于取阅；按照指导书进行实验。查看是否有作业指导书。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.3.3 | 建立针对特殊危险实验的应急预案，方便取阅；实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.3.4 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统；涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源。控制系统工作正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.3.5 | 对于产生有毒和异味废气的实验，在通风橱中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置；配备合适有效的呼吸器。查看现场，注意呼吸器是否失效（不用时需密封保存）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.3.6 | 从试剂瓶倾倒腐蚀性液体试剂后，瓶上无残液。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.4 | 剧毒品管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.4.1 | 配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管；对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁；配备监控与报警装置。查看储存场所、记录本。2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险柜。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、资产与实验室管理处 |  |
| 6.4.2 | 执行双人收发、双人运输；应严格记录品种、规格以及购入、发放、退回的日期、单位及经手人、数量以及结存数量。查看记录本，职能部门提供年度清单。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、资产与实验室管理处 |  |
| 6.4.3 | 使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险柜，详细记载用途，双人签字。查看实验记录、领用记录本。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、资产与实验室管理处 |  |
| 6.4.4 | 建立规范的剧毒品处置流程，依规对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置，双人签字。查看记录本，由学校统一处置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、资产与实验室管理处 |  |
| 6.5 | 其它管控化学品的管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.5.1 | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录；其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度.查看现场、记录本；职能部门提供年度清单。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处、资产与实验室管理处 |  |
| 6.5.2 | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。查看现场、记录本；职能部门提供年度清单。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、良乡校区管理处、资产与实验室管理处 |  |
| 6.5.3 | 爆炸品单独隔离，限量存储，使用、销毁按照公安部门的要求执行。查看现场、记录本；职能部门提供年度清单。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 保卫部、资产与实验室管理处 |  |
| 6.5.4 | 麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账。查看现场、记录本；职能部门提供年度清单。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 校医院 |  |
| 6.6 | 实验气体管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 6.6.1 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.2 | 危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅。（注意以下情况不符合要求：钢瓶不固定、有链子不用、用普通绳子当链子）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识。气体监控报警装置品种及安装位置正确。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.4 | 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，需加装氧气含量报警表 防止大量泄漏或蒸发导致缺氧。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.5 | 独立的气体钢瓶室，通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确；有专人管理和记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.6 | 所有钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；未使用的钢瓶有钢瓶帽。钢瓶中的气体是明确的，无过期钢瓶；确认“满、使用中、用完”三种状态。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.7 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.8 | 气体管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气体泄漏检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图。查看现场，危险气体使用金属管；多用户使用同一钢瓶的，需有使用规则。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.9 | 实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.10 | 无大量气体钢瓶堆放现象；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量；气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.6.11 | 不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.7 | 化学废弃物处置管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 6.7.1 | 与有资质的处置单位（企业）签约处置化学废弃物。查看委托合同及处置单位的资质。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.7.2 | 学校有统一的化学实验废弃物标签，包含废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息。学校是否有统一的标签并且正常使用。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.7.3 | 配备了化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应的废弃物混放）、贴好标签，盖子不敞开；实验室内无大量存放现象。实验废弃物存放点位置合适无干扰、标签信息清晰、大桶存放时不能超过容量的2/3。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.7.4 | 对于危险性大的废弃物，要独立包装，标签信息明确。不能混合，尽量原瓶装，加贴废弃物标签。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.7.5 | 化学废弃物包装严密，及时送学校中转站或收集点；学校定时清运化学实验废弃物，无室外堆放实验废弃物现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.7.6 | 化学实验固体废物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液。查看垃圾桶（有标签）、现场询问。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.7.7 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8 | 危化品仓库与废弃物中转站 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 6.8.1 | 使用危化品的单位应有危险品仓库、化学实验废弃物中转站，须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等管控措施，符合相关规定，专人管理，门窗应向外开。（独立仓库一般小于550m2，设施（含技防等）完备，不准设立于地下）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.2 | 剧毒物品应单库存放，实行双人双锁双帐管理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.3 | 若是实验楼内暂存库，必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋等管控措施，面积小于30m2；暂存库不能在地下室空间。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.4 | 互为禁忌的化学品不应混合存放，燃烧爆炸特性不同、灭火方法不同的危险品应隔离存放；各种物品应标有名称、危险特性和灭火方法。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.5 | 化学品、废弃物分类区域明确，规范放置，不混放、整箱试剂的叠加高度不大于1.5米。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.6 | 库房应有明显的安全标志和防火措施，耐火等级不应低于GB50016-2014规定的等级，与民用建筑间距不应小于30m，库房之间应有防火墙，消防通道符合规定，消防器材完好有效。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.7 | 消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯、沙箱、自动喷淋等），有机试剂房间不能用水喷淋。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.8 | 存放甲类、乙类物品和丙类液体的库房内电器、开关和照明等电气设施应符合整体防爆要求。库房应有防雷设施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.9 | 危化品仓库与废弃物中转站管理人员应经过培训、考核，持证上岗。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.10 | 报废危险化学品应及时处理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.11 | 危化品仓库与废弃物中转站内有应急救援预案。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.8.12 | 危化品仓库与废弃物中转站建立进出库台账。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9 | 其它化学安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 6.9.1 | 学校有统一的试剂标签（用于配置试剂、合成品、样品等），信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9.2 | 装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确。信息不缺项。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9.3 | 盛放配置试剂、合成品等的烧杯、烧瓶不得无盖放置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9.4 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9.5 | 原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品（如确实有需要，务必贴上所装存试剂信息的新标签）。试剂瓶标签上不得随意写字后装其它试剂。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9.6 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上、标签明确。桶和盖子上都有标签。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9.7 | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 6.9.8 | 化学实验室内有吸液（油）棉/条带、液体泄漏吸附剂等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7 | 生物安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.1 | 实验室资质 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.1.1 | 开展病原微生物实验研究的实验室，须具备相应的安全等级资质。其中BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室须经政府部门批准建设；BSL-1/ ABSL-1、BSL-2/ ABSL-2 实验室由学校建设后报政府卫生或农业部门备案。查看资格证书、报备资料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.1.2 | 开展病原微生物实验须向卫生或农业主管部门申报备案。查看报备资料 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.1.3 | 开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入一类、二类）相关实验和研究，必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行。查看实验记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.1.4 | 开展低致病性病原微生物（列入三类、四类），或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在BSL-1/ ABSL-1、BSL-2/ ABSL-2或以上等级实验室中进行。查看实验记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2 | 场所与设施 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.2.1 | 实验室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求，各区域分布合理、气压正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2.2 | BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须设门禁管理和准入制度。准入制度上墙。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2.3 | 储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施，并安装监控报警装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2.4 | 配有符合相应要求的II级生物安全柜，定期进行检测；B型生物安全柜需有正常通风系统。查看种类、记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2.5 | 配有压力蒸汽灭菌器，并定期监测灭菌效果，有安全操作规程上墙。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2.6 | 配备消防设施、应急供电（至少延时半小时），应急淋浴及洗眼装置。三级/四级实验室配备应急供电及应急淋浴设施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2.7 | 传递窗功能正常、内部不存放物品。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.2.8 | 安装了防虫纱窗、入口处有挡鼠板。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.3 | 病原微生物采购与保管 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.3.1 | 采购高致病性病原微生物菌（毒）种，须按照学校流程审批，报行业主管部门批准。学校有相关规定、查记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.3.2 | 采购病原微生物须从有资质的单位购买，具有相应合格证书。查记录、查实物。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.3.3 | 高致病性病原微生物的转移和运输需按规定报卫生和农业主管部门批准，并按相应的运输包装要求包装后转移和运输。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.3.4 | 病原微生物菌（毒）种保存在带锁冰箱或柜子中，高致病性病原微生物实行双人双锁管理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.3.5 | 有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.3.6 | 自行分离高致病性病原微生物，必须在相应安全等级的实验室中进行，并报卫生或农业主管部门批准，方可保存和开展实验，资料报学校备案。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.4 | 人员管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.4.1 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训，考核合格，并取得证书。检查存档资料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.4.2 | 为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估，监测和治疗方案，并妥善保存相应的医学记录。有上岗前体检和离岗体检，长期工作有定期体检。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.4.3 | 人员进出生物安全实验室，需登记。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.4.4 | 外来人员进入生物安全实验室需经负责人批准，并有相关的教育培训、安全防控措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.4.5 | 出现感冒发热等症状时，不得进行病原微生物实验。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.4.6 | 生物安全实验室不准带入食品、饮品（水）、化妆品、处理隐形眼镜等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5 | 操作与管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.5.1 | 制定并采用生物安全手册，方便取阅；有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5.2 | BSL-2 /ABSL-2及以上等级实验室，开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案，包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面操作程序。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5.3 | 在合适的生物安全柜中进行实验操作；不在超净工作台中进行病原微生物实验。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5.4 | 安全操作高速离心机，小心防止离心管破损或盖子破损造成溢出或气溶胶散发。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5.5 | 有开展病原微生物相关实验活动的记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5.6 | 有合适的个人防护措施，并规范执行。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5.7 | 禁止戴防护手套操作设施设备（包括仪器、冰箱、电脑、电话、开关、门窗、柜子抽屉等）。查看现场，办公室等区域不准带防护手套。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.5.8 | 做危险性生物实验时，不接打电话。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.6 | 实验动物安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.6.1 | 饲养实验动物的场所应有资质证书。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.6.2 | 实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.6.3 | 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.6.4 | 解剖实验动物时，必须做好个人安全防护。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.6.5 | 动物实验结束后，经必要的灭菌、灭活处理，送学校中转站或收集点。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.6.6 | 成立实验动物伦理委员会，保障动物权益。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.7 | 生物实验废物处置 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 7.7.1 | 学校与有资质的单位签约处置生化废弃物，有交接记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.7.2 | 学校有生化固废中转站，符合相关规定。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.7.3 | 学校有统一的生化实验废弃物标签。有无统一标签，使用时填写信息完整 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.7.4 | 配备了生化实验废弃物垃圾桶（一般内置黄色塑料袋），有标签；刀片、移液枪头等尖锐物应使用耐扎的利器盒/纸板箱盛放，送储时再装入黄色塑料袋，贴好标签。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.7.5 | 涉及病原微生物的实验废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理，并有处置的记录。高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.7.6 | 生物实验产生的EB胶毒性强，需集中存放、贴好化学废弃物标签，及时送学校中转站或收集点。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 7.7.7 | 生化实验废弃物不得混入生活垃圾桶，生活垃圾不得混入生化实验垃圾桶。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8 | 辐射安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 8.1 | 实验室资质与人员要求 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 8.1.1 | 涉源学校须取得“辐射安全许可证”，并按规定在放射性核素种类和用量以及射线种类许可范围内开展实验。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.1.2 | X射线类衍射仪等3类以上射线装置纳入许可证范畴，加强管理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.1.3 | 涉源人员经过了专门培训，有《辐射安全与防护培训合格证书》（4年复训1次）。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.1.4 | 涉源人员按时参加放射性职业体检（2年1次），有健康档案。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.1.5 | 涉源人员进入实验场所须佩带个人剂量计；委托有资质单位按时进行剂量检测（3个月一次），有合格的个人剂量检测报告。剂量计平时不能放在实验室场所。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.2 | 场所与设施 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 8.2.1 | 辐照设施设备和2类以上射线装置具有能正常工作的安全连锁装置和报警装置。连锁装置与报警装置正常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.2.2 | 放射源储存库双门双控，并有安全报警系统（与公安部门联网）和视频监控系统。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.2.3 | 涉源实验场所（放射性物质、X射线装置）有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.2.4 | 涉源实验场所每年有合格的实验场所检测报告。查看现场、检定证书、检测报告。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.2.5 | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库，有准确的台帐。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.2.6 | 非密封性放射性实验室有衰减池，或者有非密封性专门回收处置场所。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.3 | 采购、转让转移与运输 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 8.3.1 | 放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及政府环保部门的审批备案材料。上述采购和转让转移前必须先做环境影响评价工作。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.3.2 | 放射源和放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.3.3 | 放射源、放射性物质以及3类以上射线装置变更及时登记。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.4 | 放射性实验安全操作 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 8.4.1 | Г辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.4.2 | 电子加速器等辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.4.3 | 射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.4.4 | 非密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程，并遵照执行 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.4.5 | 5类以上的密封性放射性实验操作有符合国家相关规定的操作规程，并遵照执行。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.5 | 放射性实验废弃物的处置 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 8.5.1 | 报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置；X光管报废时应敲碎，拍照留存。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.5.2 | 中、长半衰期核素固液废弃物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议，并有处置记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.5.3 | 短半衰期核素固液废弃物放置10个半衰期经检测达标后作为普通废物处理，并有处置记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 8.5.4 | 涉源实验场所退役，须按国家相关规定执行，完成后有政府部门同意退役及无限制开放使用的批复，或者有限开放使用的环境影响评价批复。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9 | 机电等安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 9.1 | 仪器设备常规管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 9.1.1 | 建立了设备台帐，设备上有资产标签，实名制管理。查看电子或纸质台帐。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.2 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配。查看电源配电箱、地线。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.3 | 仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，且设计寿命不应低于50年。接地电阻不高于0.5欧。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.4 | 有大型、特种仪器设备运行、维护的记录。查看记录及维修、维护周期。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.6 | 电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.7 | 大型、特种设备要有安全操作规程或注意事项明示。有手册或规范明示牌 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.8 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）。昼夜工作的设备要有实时监控设施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.9 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施。检查培训记录、防护罩、防护栏、自屏蔽设施等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.10 | 对于超高速离心机，需要放置在离心室。在离心过程中，工作人员须保持安全距离。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.11 | 电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.1.12 | 自研自制设备时，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2 | 机械安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 9.2.1 | 机械设备可接触部分应无尖棱、尖角、突出等缺陷。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.2 | 设备的电线和电缆导管、油管、气管、冷却管的排列和布置不应形成绊脚物。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.3 | 机床间、机床与墙壁、机床与柱之间距离应符合要求，安全通道满足要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.4 | 设备使用的冷却液、油液和润滑液不应渗漏。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.5 | 有物料飞溅可能的设备，应设可靠地防护。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.6 | 所有外露传动应有防护罩或栏，并有效防护人体任何部位接触。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.7 | 各种控制仪器、仪表应完好有效、在校验周期内使用。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.8 | 有振动、噪声等危害的设备应设置在独立的房间。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.9 | 有烟雾、腐蚀性气体、粉尘、燃煤等危险有害物质产生的场所，应设置有良好通风。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.10 | 设备使用的各种储罐、容器，凡符合压力容器的，应按压力容器定期进行校验，使用的高压气瓶应标志、漆色清晰，且有防倾倒措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.11 | 设备照明应使用安全电压。设备接地可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.12 | 不规则运动区域，应有明显的警示标志或设置可靠防护。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.13 | 所有外露危险部位应有黄色警告标志，禁止人体接触部位应有红色标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.14 | 砂轮机安装地点适当,开口方向不应朝其他设备、操作人员和过往通道，砂轮机不应安装在易燃易爆场所或腐蚀场所。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.15 | 防护罩应牢固，安装时罩与砂轮之间间隙应适当。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.16 | 挡屑屏（板）应完好可调，能挡住碎块飞出，挡屑板与砂轮圆周表面间隙不大于1.6mm。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.17 | 砂轮托架应安装牢固、可调；砂轮圆周表面与托架间隙不应大于2mm。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.18 | 下盘（法兰盘）直径应大于砂轮直径的1/3，并有软垫。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.19 | 砂轮应无裂纹，磨损至极限时应更换，转动时应平稳、无跳动。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.20 | 高速切削机械操作，工作前穿好工作服，戴好防护眼镜，衣袖口应扣紧，长发学生戴好工作帽。工作场所禁戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等。检查操作提示、防护配置；有人操作时检查执行情况。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.21 | 机床应保持清洁整齐；严禁在床头、床面、刀架上放一切物件。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.22 | 设备在运转时，严禁用手调整；禁止操作人员的身体任一部位进入危险区，如需调整应首先关停机械设备。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.23 | 实验前必须检查机械设备已可靠接地，防止设备漏电以及在运行中产生静电引发人员触电。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.24 | 实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，清理好机械设备产生的废渣、屑。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.25 | 锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件，锻造时锻件应达到850 C以上，锻锤空置时应垫有木块。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.26 | 热处理加热电炉接地良好，金属物品不能触碰带电部位。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.27 | 盐浴炉加热零件必须预先烘干，并用铁丝绑牢，缓慢放入炉中，以防盐液炸崩烫伤。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.28 | 淬火油槽不得有水，油量不能过少，以免发生火灾。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.29 | 铸造实验场地宽敞、通道畅通，实验时穿好劳动保护服装。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.30 | 与铁水接触的一切工具，使用前必须加热，严禁将冷的工具伸入铁水内，以免引起爆炸。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.31 | 机械加工等产生噪音的实验做好消音工作。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.2.32 | 2米以上高空临边、攀登作业，要穿防滑鞋、使用安全带，有相关安全操作规程。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3 | 电气安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 9.3.1 | 配电柜（箱）应用不可燃材料制作。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.2 | 有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电器设施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.3 | 落地安装的柜（箱）底面应高出地面50～100mm，操作手柄中心高度一般为1.2～1.5m，柜（箱）前方0.8～1.2m的范围内无障碍物。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.4 | 保护线连接可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.5 | 柜（箱）以外不得有裸带电体外露，装设在柜（箱）外表面或配电板上的电气元件，必须安装牢固、接触良好、连接可靠。配电柜（箱）的门应完好，门锁有专人保管。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.6 | 三相四线系统应采用四芯电力电缆。电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物处应予封堵。电缆的终端和中间接头，应保证密封良好，并保持良好接地。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.7 | “安全电压”额定值分为42、36、24、12、6V五个等级，当电气设备超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.8 | 可燃物质、助燃物质、火源及爆炸物品、易燃物品、氧化剂等防止与以下四种情况在同一场所（1）电气线路和电气设备过热（2）电火花和电弧（3）静电放电（4）照明器具和电热设备使用不当。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.9 | 电气选用应与使用场所匹配，线路敷设符合规定，电气应有失压保护，接地可靠 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.10 | 电气设备所用的保险丝(管)的额定电流应与其负荷容量相适应，无用其它金属线代替保险丝(片)现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.11 | 各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.12 | 强电类实验必须二人以上，操作时应戴绝缘手套。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.13 | 移动式电动工具及其开关板（箱）的电源线必须采用铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.14 | 实验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.15 | 高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等 安全距离：10kV为0.7m；66kV为1.5m；220kV为3m；检查报警系统。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.16 | 强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；照明灯应从总开阀上端引出，必须配备干粉灭火器、黄砂箱、铁锹等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.17 | 静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴；禁止穿着化纤制品等服饰；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.18 | 应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统，操作结束后用多股裸线可靠接地的放电棒对仪器进行充分放电。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.19 | 断电操作时，在电源箱处有明显警示标识，以防他人随意合闸。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.20 | 电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.3.21 | 强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.4 | 激光安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 9.4.1 | 有激光器的安全使用方法，有激光危害标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.4.2 | 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩；激光照射方向不会对他人造成伤害，防止激光发射口及反射镜上扬。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.4.3 | 做好安全防护，操作人员穿戴防护眼镜等防护用品、不带手表等能反光的物品。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.4.4 | 禁止直视激光束和它的反向光束，禁止对激光器件做任何目视准直操作；禁止用眼睛检查激光器故障，激光器必须在断电情况下进行检查。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5 | 粉尘安全 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 9.5.1 | 涉及粉尘的场所/实验室门窗框架应为金属材料制作，安全门应向外开启；应急疏散、救援通道应保持畅通，有明显禁火标识。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5.2 | 大量粉状物质的储存与使用场所，选用防爆型的电气设备、防爆灯、防爆电气开关，导线敷设应选用镀锌管或水煤气管，必须达到整体防爆要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5.3 | 粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置；使用工具具有防爆功能或不产生火花。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5.4 | 产生粉尘实验场所，必须穿防静电棉质衣服，禁止穿化纤材料制作的衣服，工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5.5 | 配备与粉尘相适应的灭火装置，禁用干粉、水剂型和泡沫型灭火器。灭火器在有效期内。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5.6 | 实验人员必须遵守安全操作规程，及时保养粉尘设施。规程上墙、检查提示。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5.7 | 保证实验室（车间）粉尘浓度在爆炸下限以下。粮食粉尘爆炸下限为40--200g/m3。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 9.5.8 | 粉尘浓度较高的场所，有加湿装置（喷雾）使湿度在65%以上。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10 | 特种设备与常规冷热设备 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.1 | 起重类设备 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.1.1 | 额定起重量大于等于3t且提升高度大于等于2m的起重设备，须取得《特种设备使用登记证》。低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.2 | 起重设备操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.3 | 委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.4 | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.5 | 针对起重设备制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.6 | 起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道。试验声光报警器 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.7 | 起重设备滑轮的护罩完好，转动灵活。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.8 | 起重设备的吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.9 | 起重设备制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.10 | 起重设备各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.11 | 起重设备紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.12 | 起重设备PE连接可靠，电气设备完好有效。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.13 | 起重设备的各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.14 | 露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.15 | 起重设备的安全标志与消防器材配备齐全。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.1.16 | 各类吊索具管理有序，状态完好；按有关规定使用并定期年检。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2 | 压力容器 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.2.1 | 压力大于0.1MPa且容积大于30L的压力容器，须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》。设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.2 | 压力容器操作人员持证上岗，取得《特种设备作业人员证》，并每4年复审一次 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.3 | 委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.4 | 压力容器运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期检查记录 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.5 | 压力容器安全阀或压力表等附件需委托有资质单位定期校验或检定 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.6 | 原则上不超期使用。对于已达设计使用年限，或未规定使用年限但已超过20年的固定式压力容器，如需继续使用的，应当委托有资质机构进行检验，经单位主要负责人批准后，办理使用登记证书变更，方可继续使用。 查看新的证书 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.7 | 大型实验气体（窒息、可燃类）罐必须放置在室外，周围设置隔离装置、安全警示标识 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.8 | 大型实验气体罐的存储场所应通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射，严禁明火和其它热源，可燃性气罐远离火源热源 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.9 | 存储可燃、爆炸性气体的气罐必须防爆，电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置，避雷装置应接地 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.10 | 制定大型气体罐管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制。在明显处张贴操作规程、责任标牌 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.11 | 大型气体罐实行使用登记制度，及时填写“使用登记表” | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.12 | 定期检查大型实验气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.13 | 大型气体罐本体外观检查： - 连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷； ②外表面无严重腐蚀、漆色完好； 邻管道与构件无异常。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.14 | 压力容器爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.15 | 大型气体罐液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.16 | 大型气体罐支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.2.17 | 大型气体罐疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.3 | 锅炉与附机 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.3.1 | 锅炉三证（质量合格证、使用许可证、年检合格证）及设计图纸、强度计算书、安装使用说明书应齐全。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.2 | 锅炉安全阀应灵敏可靠，每年校验一次，校验后应铅封，每周做一次排气试验，应有记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.3 | 锅炉水位计应有高低水位指示警示线，照明应良好，水位显示正确、清晰。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.4 | 锅炉本体压力表精度不应低于2.5级，量程应符合要求，压力表应准确灵敏，每半年校验一次，有记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.5 | 锅炉应有两套供水装置，供水可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.6 | 锅炉炉墙应无裂纹、严重漏烟、漏风；炉拱应无松动；隔烟墙应无短路现象，无正压燃烧。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.7 | 根据停炉时间长短，应分别采用干法、湿法、压力法保养锅炉；保养方法应有记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.8 | 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统，并应符合相关要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.3.9 | 锅炉房内设置储油间时，其总存储量不应大于1m3，且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔；确需要在防火隔墙上设置门时，应采用甲级防火门。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 10.4 | 气瓶 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.4.1 | 气瓶有质量合格证，钢印标记齐全清晰，其它漆色字样符合规定；充装压力未超过设计压力。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.4.2 | 气瓶内、外表面无裂纹和重皮；漆色字样和所装气体吻合；漆色字样完好无脱落；空瓶留存余压；氧气瓶或强氧气剂气瓶的瓶体或瓶阀未沾油脂。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.4.3 | 瓶阀有防护装置（如气瓶配带瓶帽，瓶帽必须有泄气孔）；瓶阀侧面接头的连接机构，能防止可燃气体与非燃气体错装；气瓶上配带两个防振圈。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.4.4 | 禁止敲击，碰撞；瓶阀冻结不得用火烘烤；气瓶不得靠近热源，可燃、助燃性气体气瓶与明火距离不小于10m，氧气和乙炔使用距离不小于5m，储存距离不小于10m；夏季防止日光曝晒；禁止用尽，必须保持余压 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.4.5 | 旋紧瓶帽，轻装轻卸，严禁抛滑或撞击；气瓶装车应固定，横向放置时，气瓶头朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度；夏季有遮阳设施，防曝晒；车上禁止烟火，运输可燃有毒气体气瓶应备有灭火器材或防毒面具；易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂同车运输；所装介质接触能引燃爆炸的气瓶，不得同车运输 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.4.6 | 旋紧瓶帽，放置整齐，留有通道，妥善固定，气瓶卧放应防止滚动，气瓶头部朝同一方向；高压气瓶堆放，不应超过五层；盛装有毒气体的气瓶或所装介质互相接触后能引燃爆炸的气瓶，必须设有防毒用具或灭火器材；盛装易起聚合反应的气体气瓶，必须规定储存期限 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.4.7 | 气瓶使用时不应靠近热源，应距明火10m以外。瓶内气体不应用尽。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.4.8 | 高压气瓶应有专库储存，库房应通风、干燥，避免阳光直射。空瓶与实瓶应分开放置；性质不同的气体应分室存放，应有防倾倒措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.5 | 场（厂）内专用机动车辆 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.5.1 | 取得《厂内机动车辆监督检验报告》。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.5.2 | 场（厂）内专用机动车辆操作人员取得《特种设备作业人员证》，持证上岗。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.5.3 | 场（厂）内专用机动车辆委托有资质单位进行定期检验。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.6 | 冰箱管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.6.1 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜型冰箱储存易燃易爆试剂。无防爆措施冰箱内不能放置易燃易爆化学品，冰箱门上应注明。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.6.2 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.6.3 | 冰箱内储存试剂必须密封好，螺口拧紧，无开口容器。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.6.4 | 冰箱不超期服役（一般使用期限控制为10年），如超期使用需经审批。 查看设备资产标签，如超期查看审批资料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.6.5 | 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热。左右及后部留出10cm，上部最少30cm的距离。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.6.6 | 实验室冰箱中不放置食品，实验区和办公生活区严格区分。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7 | 烘箱与电阻炉管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.7.1 | 烘箱、电阻炉不超期服役（一般使用期限控制为12年），如超期使用需经审批。查看设备资产标签，如超期查看审批资料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7.2 | 烘箱、电阻炉不使用接线板供电。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7.3 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉；烘箱放置位置、高度合适，方便操作。烘箱门的取用高度以人员不下蹲或不攀高为宜。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7.4 | 烘箱、电阻炉等加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7.5 | 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴高温警示标识，并有必要的防护措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7.6 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次），或有实时监控设施；使用中的烘箱、电阻炉要标识使用人姓名。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7.7 | 烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品；不使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤。应采用搪瓷、不锈钢、玻璃、陶瓷等材料制作的容器盛放。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.7.8 | 烘箱、电阻炉等加热设备使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.8 | 明火电炉与电吹风等管理 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 10.8.1 | 涉及化学品的实验室不使用明火电炉；如不可替代必须使用，须有安全防范举措，并经学校安全管理部门审批办理许可证。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.8.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施，2米内无易燃易爆化学品。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.8.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.8.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头；电吹风、电热枪等设备配备专用固定支架。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 10.8.5 | 不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 11 | 变配电站及发电设备 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 11.1 | 变配电站环境 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.1 | 变配电与其他建筑间有足够的安全消防通道。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.2 | 变配电与爆炸危险物、腐蚀性场所有足够的间距。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.3 | 变配电地势不应低洼，防止雨后积水。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.4 | 变配电应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.5 | 变配电间门应向外开，高压室(间)门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.6 | 变配电门、窗(高压侧)应装设孔尺寸小于10×10mm 的金属门窗。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.7 | 多层建筑中，装置可燃油电气设备变配电所应在底层，高层建筑内不宜装置可燃油电气设备变配电所。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.1.8 | 有人值班的配电所，应设单独的值班室。当低压配电室兼作值班室时，低压配电室面积应适当增大。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通，值班室应有直接通向户外或通向走道的门。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.2 | 变压器、发电机 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 11.2.1 | 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告且不漏油。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.2.2 | 油温指示清晰，温度低于 85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.2.3 | 变压器、发电机绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.2.4 | 变压器、发电机瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.2.5 | 变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.2.6 | 变压器、发电机应有规定的警示标志和遮拦。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.2.7 | 设置于变电所内的非封闭式干式变压器，应设高度不低于1.7m的固定遮拦，遮拦网孔不应大于40mm×40mm 。变压器的外廓与遮拦的净距不宜小于0.6m，变压器之间的净距不应小于1.0m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3 | 高低压配电间、电热器间控制装置 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 11.3.1 | 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.2 | 所有母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.3 | 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安全规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.4 | 断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油、渗油现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.5 | 操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.6 | 所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.7 | 电力电热器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.8 | 接地故障保护可靠，并有定期试验记录。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.9 | 应有规定的警示标志及工作标志。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.10 | 各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.11 | 长度大于7m的配电室应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时，宜增加一个出口。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.12 | 配电所、变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.13 | 电容器室应有良好的自然通风。电容器室应设温度指示装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.14 | 在配电室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 11.3.15 | 变配电间内各种通道应符合安全要求。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 后勤基建处 |  |
| 12 | 火炸药研制储存场所 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 12.1 | 研制过程 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 12.1.1 | 有正式文件，确定每个有危险品操作的工序、危险品暂存间和危险品生产工房的定员、定量，定员定量一经确认后不得随意更改。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.2 | 火炸药研制工房应无超员超量现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.3 | 火炸药研制工房应根据其性质、危险等级悬挂安全标志与易燃易爆危险点管理标志牌，并放在醒目的位置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.4 | 危险品生产工艺宜采用先进技术、远距离控制、隔离操作。房间内应减少存药量，减少操作人员或达到无人操作。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.5 | 科研生产中易发生事故的工序应根据情况分别布置在单独的钢筋混凝土或钢制抗爆间室内，或采用设备装甲防护、防护板、护胸板、抑爆结构等防护措施。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.6 | 火炸药等危险品科研生产厂房内生产设备、管道和运输装置的布置、疏散出口的位置等，都应使操作人员能够迅速疏散。当运输装置通过出入口处时，宜布置在地下、架空或设置使人能方便通行的过桥。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.7 | 火炸药等危险品科研生产中的抗爆间室应符合以下要求： 一、严禁地沟穿过抗爆间室的墙与抗爆间室相通；也严禁抗爆间室之间有地沟相通； 二、严禁有爆炸危险品的管道通过抗爆间室，或在没有隔爆措施的情况下进入抗爆间室；一般性管道如水管、蒸汽管、压空管、穿电线的钢管等必须进入抗爆间室时，应在通过墙上的部位采取密封措施； 三、抗爆墙上可开设操作口、传送口、观察孔、传递窗，其结构应满足抗爆要求。操作口、传进口、传递窗等处应与有关设备设有联锁装置； 四、抗爆间室的门应与间室内电动设备进行联锁。只有当抗爆装甲门关闭时，设备才能运转，抗爆装甲门开启时，设备不能运转。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.8 | 火炸药等危险品各级危险等级的厂房内每层或每个生产间的安全出口不应少于两个。当每层或每个危险生产间的面积不超过65m2，且同一时间的生产人数不超过3人时，可设一个安全出口。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.9 | 火炸药等危险品生产厂房或生产间内，由最远工作地点至外部出口或楼梯的距离，A级不应超过15m。中间有走廊两边为生产间的疏散距离可为20m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.10 | 各级火炸药等危险品科研生产厂房所有的门不应设置门槛。危险生产间的门和疏散用门不应采用吊门、侧拉门或弹簧门。危险生产间疏散用门应向疏散方向开启。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.11 | 火药、炸药可能撒落在地面上的生产间以及弹药、引信装配的生产间应采用不发生火花地面。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.12 | 应选择与危险场所类别相适应的防爆电气设备。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.13 | 在各类危险场所，严禁使用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设，可采用穿钢管敷设；电线穿钢管敷设的线路，在进入隔爆型电气设备时，应装设隔离密封装置，但如果电气设备的接线盒已自带密封装置时，则不必另加装隔离密封装置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.14 | 敷设电气线路的沟道、电缆或钢管在穿过不同场所的墙或楼板时，其洞孔应用非燃烧性材料严密堵塞。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.15 | 正常工作照明中断有可能导致燃烧、爆炸事故或人身伤亡事故的危险场所应设事故照明。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.16 | 疏散照明的出口标志灯和指向标志灯宜用蓄电池电源。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.17 | 《防雷减灾管理办法（修订）》第19条：投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.18 | 在危险场所中，凡是在生产、加工、处理或贮存过程中，有可能积聚静电荷的金属设备、金属管道或其它导电物均应接地。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.19 | 静电危险环境应配置如“人体综合电阻检测仪”、“静电泄漏电阻检测仪”等静电检测仪表。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.20 | 《国防科技工业易燃易爆危险点视频监控系统通用技术规程》：在国防科技工业易燃易爆危险点强制加装视频监控系统，视频监控系统记录信息保存时间不应低于90d。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.21 | 《中华人民共和国消防法》第十三条：国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。 前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.22 | GB50016《建筑设计防火规范》第8.2.8条：室外消火栓应沿路设置。室外消火栓的间距不应大于120m；室外消火栓的保护半径不应大于150m，采用地下式消火栓时，应有DN100和DN65的栓口各1个；消火栓距路边不应大于2m，距房屋外墙不宜小于5m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.23 | GB50016《建筑设计防火规范》第8.3.1条：建筑占地大于300m2的火炸药生产厂房（仓库）应设置DN65的室内消火栓，耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房（仓库），可不设置室内消火栓。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.24 | 火炸药研制生产实验室/厂房按照GB50140要求配置灭火器。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.25 | GB50016《建筑设计防火规范》第10.3.4条：空气中含有易燃易爆危险物质的房间，其送风、排风系统应采用防爆型的通风设备。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.1.26 | GB50019《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》第5.1.12条：建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间应单独设置排风系统。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2 | 库房 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 | 资产与实验室管理处 |  |
| 12.2.1 | 有正式文件，确定火炸药库房的定员、定量，定员定量一经确认后不得随意更改。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.2 | 火炸药库房应无超员超量现象。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.3 | 火炸药库房应根据其性质、危险等级悬。挂安全标志与易燃易爆危险点管理标志牌，并放在醒目的位置。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.4 | 火炸药仓库的建筑平面宜为矩形，应为单层建筑。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.5 | GJB6917《化学防暴弹药安全性要求》：火炸药库房内温、湿度应符合贮存要求，通常温度不超过30℃，相对湿度不超过70%。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.6 | GJB6917《化学防暴弹药安全性要求》：不同品种、不同质量等级弹药或性质互相影响的弹药应分堆存放。弹药箱应采取垂直堆码方式，不准倒置。码放稳固，堆码高度不超过3m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.7 | GJB4385《通用弹药储存技术要求》第5.1条：弹药在储存过程中，应按分组同库存放，非同一组的弹药不得同库存放。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.8 | GJB4385《通用弹药储存技术要求》第5.2条：新品、堪用品与待修品、废品必须分库存放；质量状态不明的弹药或危险品弹药必须存放在专门的库房内；不同品种、不同质量等级的弹药，应分堆存放；不同批次的同种弹药可同堆存放，但必须分清批次，标注清楚，不得混批。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.9 | GJB4385《通用弹药储存技术要求》第6.1条：储存弹药的库房，其内部最高气温不高于30℃，最低气温不低于-12℃，适宜气温应控制在5~20℃范围内；储存弹药的库房，其内部最高相对湿度不大于70%，最低相对湿度不低于40%。适宜相对湿度应控制在55%~65%范围内。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.10 | GJB4385《通用弹药储存技术要求》第5.3条：包装箱扁平、底盖面积较大的弹药，应采用垂直堆码方式；包装箱窄小或细长的弹药，应采用梯形堆码方式。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.11 | GJB4385《通用弹药储存技术要求》第5.4条：黄磷弹最大堆码高度2.0m，火箭筒弹、单独装箱的引信、点火具最大堆码高度3.0m，其他弹药最大堆码高度3.5m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.12 | GJB4385《通用弹药储存技术要求》第5.5条：堆码弹药时不得靠近墙壁，应留出宽度不小于0.6m的检查道和宽度不小于1.2m的工作道。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.13 | 火炸药仓库安全出口的数目不宜少于两个，但建筑面积不超过220m2的仓库，可设一个；仓库内任一点至安全出口的距离不应大于30m。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |
| 12.2.14 | 火炸药仓库的门应向外开，门洞宽度不宜小于1.5m，不应设置门槛，且不应采用吊门、侧拉门或弹簧门；当设置门斗时，应为外门斗，内外两层门的朝向应一致；外门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。 | （ ）符合 （ ）不符合 （ ）不涉及 |  |  |

主要编制依据：

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国消防法》

- 《中华人民共和国应急法》

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

- 《国防科研生产安全事故报告和调查处理办法》(工业和信息化部令第18号)

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企（2012）16号）

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2017

- 《数据中心设计规范》GB50174-2017

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

- 《应急预案编制导则》GBT-29639-2019

- 《通用弹药储存技术要求》GJB4385-2002

- 《化学防暴弹药安全性要求》GJB6917-2009

- 《国防科技工业易燃易爆危险点视频监控系统通用技术规程》

- 《教育部高等学校实验室安全检查项目表》